Сетчатые фильтры

тип FVF

ПАСПОРТ

|  | Продукция сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р и имеет официальное заключение ЦГСЭН о гигиенической оценке. |
| --- | --- |

Содержание ”Паспорта” соответствует

техническому описанию производителя

# Содержание:

1. Сведения об изделии

# 1.1 Наименование

# 1.2 Изготовитель

# 1.3 Продавец

# 2. Назначение изделия

# 3. Номенклатура и технические характеристики

# 4. Устройство изделия

5. Правила выбора, монтажа, наладки и эксплуатации

6. Комплектность

# 7. Меры безопасности

# 8. Транспортировка и хранение

9. Утилизация

# 10 Приемка и испытания

# 11 Сертификация

# 12. Гарантийные обязательства

1. Сведения об изделии

1.1 Наименование

Сетчатые фильтры типа FVF

1.2 Изготовитель

# "IMP Armature", Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivancna Gorica, Словения

1.3 Продавец

ООО “Данфосс“

Россия, 143581, Московская область, Истринский район, с. Павловская Слобода, деревня Лешково, 217

2. Назначение изделия

Фильтры сетчатые предназначены для установки перед регулирующей арматурой, расходомерами, насосами с “мокрым” ротором электродвигателя и другими устройствами с повышенными требованиями к чистоте проходящей через них воды систем отопления, теплоснабжения, технического горячего и холодного водоснабжения, для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.п.

Фильтры могут быть оснащены магнитными вставками или дренажными кранами, обеспечивающими быструю и эффективную очистку фильтра.

Рис. 1. Фильтр сетчатый FVF.

3. Номенклатура и технические характеристики

Технические характеристики сетчатых фильтров.                                                                            Таблица 1.

| Условный проход | Ду, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условная пропускная способность, Kvs | нормальная ячейка | м3/ч | 5,3 | 9,5 | 16,5 | 20 | 33 | 54 | 95 | 140 | 2011 | 340 | 526 | 870 | 1260 | 1735 |
|  | мелкая ячейка |  | 5,0 | 9,0 | 14,8 | 18 | 30 | 48 | 85 | 131 | 189 | 320 | 494 | 818 | 1184 | 1631 |
| Условная пропускная способность, Kvs *) | нормальная ячейка |  | 4,8 | 8,6 | 14,6 | 18 | 29 | 49 | 86 | 127 | 183 | 316 | 489 | 809 | 1172 | 1613 |
|  | мелкая ячейка |  | 4,5 | 8,1 | 13,3 | 16 | 27 | 44 | 77 | 119 | 170 | 297 | 459 | 760 | 1101 | 1516 |
| Размер ячейки сетки | нормальная ячейка | мм | 0,54 | 0,87 | 1,18 |
|  | мелкая ячейка |  | 0,25 |
| Количество ячеек сетки | нормальная ячейка | n/см2 | 150 | 64 | 25 |
|  | мелкая ячейка |  | 625 |
| Среда | вода, раствор гликоля |
| Условное давление, Pу | бар | 16 или 25 |
| Температура перемещаемой среды | (С | -10 … 150 |
| Присоединение | фланцевое |

*) при установке в фильтры магнитных вставок.

Фильтр проходит 100 % испытания на герметичность и прочность при давлении .

Рис. 2. Зависимость рабочего давления от температуры перемещаемой среды.

Рис. 3. Габаритные размеры фильтра сетчатого FVF.

Габаритные размеры фильтров сетчатых FVF                                                                 Таблица 2.

| Ду | L | H | H1 | Py 16 | Py 25 | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D | d | dk | D | d | dk |  |
| мм | кг |
| 15 | 130 | 75 | 115 | 95 | 14 | 65 | 95 | 14 | 65 | 2,2 |
| 20 | 150 | 75 | 115 | 105 | 14 | 75 | 105 | 14 | 75 | 3,3 |
| 25 | 160 | 90 | 135 | 1115 | 14 | 85 | 115 | 14 | 85 | 3,8 |
| 32 | 180 | 90 | 135 | 140 | 19 | 100 | 140 | 19 | 100 | 5,0 |
| 40 | 200 | 110 | 170 | 150 | 19 | 110 | 150 | 19 | 110 | 6,5 |
| 50 | 230 | 120 | 190 | 165 | 19 | 125 | 165 | 19 | 125 | 8,5 |
| 65 | 290 | 140 | 220 | 185 | 19 | 145 | 185 | 19 | 145 | 12,0 |
| 80 | 310 | 165 | 265 | 200 | 19 | 160 | 200 | 19 | 160 | 16,6 |
| 100 | 350 | 220 | 340 | 220 | 19 | 180 | 235 | 23 | 190 | 25,0 |
| 125 | 400 | 260 | 410 | 250 | 19 | 210 | 270 | 28 | 220 | 39,0 |
| 150 | 480 | 300 | 475 | 285 | 23 | 240 | 300 | 28 | 250 | 61,0 |
| 200 | 600 | 360 | 580 | 340 | 23 | 295 | 360 | 28 | 310 | 109,0 |
| 250 | 730 | 470 | 680 | 405 | 28 | 355 | 425 | 31 | 370 | 162,0 |
| 300 | 850 | 560 | 820 | 460 | 28 | 410 | 485 | 31 | 430 | 280,0 |

|  |  | Ду L L1 H D мм 10 47 43 36 12,5 15 60 50 52 15,5 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 3.Габаритные размеры шарового крана |
| Рис. 4. Габаритные размеры шарового крана. |  |  |

4. Устройство изделия

Рис. 7. Устройство фильтра сетчатого FVF, магнитной вставки и шарового крана.

1 - корпус;

2 - крышка;

3 - фильтрующий элемент (сетка);

4 - прокладка;

5 - шпилька;

6 - гайка;

7 - спускное устройство, в виде пробки;

8 - магнит;

9 - шайба;

10 - трубка;

11 - рукоятка;

12 - запорный шар;

13 - шток.

# Материалы деталей.                                                                                                          Таблица 4.

| Корпус фильтра | Py 16 | Серый чугун EN-GJL-250 (GG-25) |
| --- | --- | --- |
|  | Py 25 | Высокопрочный чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3) |
| Корпус шарового крана | Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As |
| Фильтрующий элемент (сетка) | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4301 |
| Прокладка | Графит |

5. Правила выбора крана, монтажа, наладки и эксплуатации

5.1 Выбор крана

Гидравлическое сопротивление чистых фильтров может быть рассчитано по формуле:

, бар;

где

G - расчетный расход проходящей через шаровой кран среды в м3/ч;

KV  - условная пропускная способность фильтра в м3/ч, приведенная в

таблице (табл. 1).

# 5.2 Монтаж и эксплуатация

Все сетчатые фильтры должны устанавливаться на трубопроводах так, чтобы направление стрелки на их корпусе совпадало с направлением движения воды, а сливное отверстие в крышке было обращено вниз.

Техническая вода проходит через ячейки фильтра и очищается от механических взвесей. Конструкция фильтра и порядок его установки предполагает заполнение отстойника фильтра механическими взвесями.

Частота слива взвесей и прочистки фильтрующего элемента (сетки) определяется из условий эксплуатации фильтра. Фильтр необходимо очистить, если потери давления на клапане заметно выше расчетных.

6. Комплектность

В комплект поставки входит:

- фильтр;

- упаковочная коробка;

- инструкция.

7. Меры безопасности

Не опускается использование фильтра на давления и температуры среды, превышающие указанные в техническом условии.

Категорически запрещается производить работы по устранению дефектов при наличии давления рабочей среды в трубопроводе.

Во избежании несчастных случаев необходимо при монтаже и эксплуатации соблюдать общие требования безопасности по ГОСТ 12.2.063-81.

Фильтры должны использоваться строго по назначению в соответствии с указанием в технической документации.

Во время эксплуатации следует производить периодические осмотры и технические освидетельствования в сроки, установленные правилами и нормами организации, эксплуатирующей трубопровод.

К обслуживанию фильтров допускается персонал, изучивший их устройство и правила техники безопасности.

8. Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение фильтров сетчатых типа FVF осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 21345 – 78, ГОСТ 12.2.063 - 81.

9. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ №96-Ф3 “Об охране атмосферного воздуха”, №2060-1 “Об охране окружающей природной среды”, №89-Ф3 “Об отходах производства и потребления”, №52-Ф3 “Об санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов.

# 10. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

# 11. Сертификация

# Фильтры сетчатые типа FVF сертифицированы в системе сертификации ГОСТ Р.  Имеется сертификат соответствия, а также санитарно-эпидемиологическое заключение ЦГСЭН.

12. Гарантийные обязательства

Изготовитель - поставщик гарантирует соответствие фильтров сетчатых типа FVF техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения клапанов - 12 месяцев с даты продажи или 18 месяцев с даты производства.